## prva stranica
Projektiranje, izvođenje i održavanje električnih instalacija te hortikulturne usluge
10 000 Zagreb, Ivanićgradska 59 b
Telefon : 01/ 23 36 047
Mobilni : 091/ 23 36 047
E-mail : slimel@slimel.hr
Web : www.slimel.hr
Poslovni račun : HR5324840081101531686
OIB : 65100985613
INVESTITOR |  | : Pravni fakultete Sveučilišta u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
GRAĐEVINA |  | : Plinska kotlovnica
MJESTO GRAĐENJA |  | : Gundulićeva 10, Zagreb
BROJ PROJEKTA |  | : TD-E 0203/22
IZVEDBENI PROJEKT - TROŠKOVNIK
ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
NISKONAPONSKE INSTALACIJE
PROJEKTANT:
Ovlašteni inženjer
Ivan Đurđević dipl.ing.el.
DIREKTOR:
Ivan Đurđević dipl.ing.el.
ZAGREB, ožujak 2022. godine

## UVODNE NAPOMENE
1. UVODNE NAPOMENE
1 | Sve radove potrebno je izvesti prema opisima iz troškovnika i u svemu prema projektima, tehničkom opisu, proračunima, shemama, detaljima i svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, odredbama Zakona o gradnji kao i uputama proizvođača materijala i opreme te pravilima elektro struke.
2 | Kod pripreme ponude, ponuditelju se uvjetuje provjeriti rokove dobave materijala i opreme, rokove i način plaćanja da bi izvršio ugovoreni rok bez kašnjenja i bez prava na alternative, a uzrokovano rokovima isporuke ili nestašicom materijala.
3 | Ponuđač treba, prije davanja ponude, pogledati gradilište, pogledati sve mogućnosti prilaza i mogućnosti dostave.
4 | Prije početka izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti pregled objekta i o eventualnim odstupanjima projekta od stvarnog stanja pismeno upozoriti investitora.
5 | Izvođač radova se mora upoznati s projektnom dokumentacijom prije početka izvođenja radova. Ako uoči nedostatke, treba odmah s uočenim nedostacima upoznati investitora (nadzornog inženjera) i projektanta.
6 | Prije početka radova treba odrediti točnu trasu kabela, a tek onda početi s polaganjem vodova i izvođenjem instalacija. Kod toga treba paziti na propisani razmak u odnosu na druge instalacije.
7 | Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenih odobrenja investitora (nadzornog inženjera) i projektanta nije dozvoljeno.
8 | Izvođač treba tijekom izvođenja radova na objektu voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak izvođenja radova na objektu, svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i poslove koje su obavili, a po potrebi i ostale stavke (vremenski uvjeti, temperatura). U knjigu nadzorni inženjer i investitor upisuju primjedbe na izvedene radove i eventualne promjene prema projektu.
9 | Radi normalnog odvijanja radova izvoditelj je dužan izvesti sve građevinske predradnje, osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata.
10 | Sav korišteni materijal kod izvođenja instalacija mora odgovarati postojećim propisima i normama, kao i popisu u troškovniku. Radove treba izvesti točno po nacrtu i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog inženjera. Radove izvesti stručno i solidno.
11 | Investitor je dužan da tijekom čitave izgradnje objekta osigura stručni nadzor nad izvođenjem radova.
12 | Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan da sva nastala odstupanja trasa od onih predviđenih projektom unese u projekt, a po završetku radova treba predati investitoru projekt stvarno izvedenog stanja.
13 | Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije navedeno, narudžba materijala obuhvaća isporuku pripadajućeg materijala i proizvoda uključujući istovar, skladištenje i otpremu do mjesta ugradnje.
14 | Za sav ugrađeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti atest o ispravnosti i kvaliteti, od ovlaštene organizacije. Ako nije u tekstu od strane investitora drugačije napisano, ponuđač se obvezuje za ponuđene proizvode, kod predaje ponude, dokazati kvalitet proizvoda i priložiti atest ovlaštene organizacije. To naročito važi za proizvode kojima se kvaliteta (vrijednost) ne vidi na temelju tehničkih podataka.
15 | Naročitu pažnju, kod pakiranja, transporta i skladištenja na gradilištu, treba posvetiti kod:
- razdjelnika - uključnih uređaja - rasvjetnih tijela ili drugih osjetljivih dijelova uređaja.
16 | Zagađeni ili oštećeni dijelovi uređaja neće se preuzeti.
17 | Nadzorna služba mora imati uvid u terminski plan te se mora odazvati na svaki poziv. Za svako neopravdano produženje termina koje utvrdi nadzorna služba bit će u ugovoru određena kazna.
18 | Ako drugačije nije dogovoreno, izvođač treba, bez posebnih zahtjeva, čistiti redovno svoje radno mjesto. Izvođač mora u toku gradnje iz gradilišta odvesti svu građevinsku šutu, sav otpadni materijal i nepotrebne uređaje.
19 | Pri izvođenju radova izvođač je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na objektu. Ako bi se izvedeni radovi pri montaži električnih instalacija nepotrebno i uslijed nemarnosti i nestručnosti oštetili, troškove štete snosit će izvođač instalacija.
20 | Rušenje i siječenje čeličnih armirano betonskih greda i stupova ne smije se vršiti bez znanja i odobrenja nadzornog inženjera za ove radove.
21 | Svaki izvođač ima pravo izbora kome će dati ispitati kvalitetu i funkcionalnost, no to svakako mora biti ovlaštena organizacija. Troškove ispitivanja snosi izvođač elektroradova.
22 | Bez obzira na eventualnu nepotpunost ili tiskarsku grešku u opisu troškovnika, projekta, za Izvoditelja je uvjet završiti posao do potpune gotovosti (uporabe) bez dodatne naknade.
23 | Ugovorene cijene su prodajne cijene Izvoditelja i one obuhvaćaju:
Sav potrebiti rad i materijal za izradu kompletne pozicije troškovnika, sve potrebite prijevoze i prenose, uskladištenja, skele i unutarnje komunikacije na gradilištu te faktore radne snage i poslovanja tvrtke izvoditelja. Gotovost svake stavke je do njezine pune funkcije primljene od investitora.
24 | Za sve stavke ponudbenog troškovnika, ukoliko ima nejasnoća, Izvoditelj će iste pojasniti s Projektantom prije ulaska u posao, jer se nakon početka radova neće tolerirati nikakve primjedbe na nepotpunost opisa stavaka ili tehničkog opisa.
25 | Projektant garantira za ispravan rad instalacija samo uz uvjet da su izvedene točno prema projektu bez ikakvog odstupanja od istoga, kao i uz uvjet da su pri izradi instalacija upotrebljeni samo prvorazredni materijali predviđeni ovim projektom. Ukoliko bi bilo koji element bio zamijenjen nekim drugim tipom bez prethodne suglasnosti Projektanta, Projektant ne snosi nikakvu odgovornost za neispravan rad instalacija, već ista automatski prelazi na Izvoditelja.
26 | Nabava, razvrstavanje, sortiranje te predaja Investitoru na uporabu CERTIFIKATA, ATESTA I GARANCIJA sveukupnog UGRAĐENOG MATERIJALA i OPREME na građevini, ispitivanja funkcije moraju odgovarati odredbama: Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Zakona od požara, a ti troškovi su sadržani u pojedinim stavkama troškovnika (treba ih uračunati)
27 | U slučaju da Izvoditelj radova izvede neke radove čiji bi kvalitet bio u suprotnosti s predviđenom kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti te ponovo izvesti onako kako je to postavljeno projektom.
28 | Ako se ukaže potreba izvedbe radova koji nisu predviđeni troškovnikom, Izvoditelj radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera te sa istim utvrditi cijenu izvedbe, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.
29 | Sve stavke moraju se količinski kontrolirati prije narudžbe.
30 | Prije narudžbe elektrotehničke opreme (sklopke, priključnice, svjetiljke) obvezno konzultirati projektanta i investitora glede konačnog odabira boje istih. Uzorak predočiti projektantu i investitoru na ovjeru.
31 | Izvoditelj elektrotehničkih radova obvezan je na kontinuiranu koordinaciju sa svim izvoditeljima na građevini, a naročito sa izvoditeljem strojarskih instalacija i instalacija vode i kanalizacije, a sve glede određivanja stvarne pozicije priključaka i njihove stvarne električne snage i vrste električnog priključka
32 | Puštanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog internog tehničkog pregleda i tehničkog nadgledanja Ex postrojenja. Ako se tehnički pregled ne obavlja puštanje instalacije u pogon je dozvoljeno nakon obavljenog internog tehničkog pregleda ovlaštenih osoba investitora.
33 | Prije stavljanja instalacije u pogon i tehničkog pregleda izvođač je dužan izvršiti mjerenja i ispitivanja u svemu prema zahtijevima iz projekta. Za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvršena sastaviti odgovarajuće izvještaje, a sva potrebna mjerenja moraju biti uračunati u jedinične cijene i neće se posebno plaćati izuzev ako je to izričito stavkom troškovnika traženo i nuđeno. Izvođač radova dužan je po završetku radova dostaviti investitoru upute za rukovanje instalacijama i uređajima na hrvatskom jeziku.
34 | Izvođač za svoje radove daje garanciju koja mora biti minimalno dvije godine. Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru. Izvođač je dužan otkloniti sve nedostatke u garantnom roku. Ako se izvođač ne odazove na poziv investitora da otkloni nedostatke, investitor će iste otkloniti po trećem licu na teret izvođača.
35 | U radove za izradu predmetnih električnih instalacija, dakle za montažu razvodnih ormara, polaganje vodova i pripadajućeg instalacionog materijala i opreme i uređaja uračunati su svi potrebni radovi. Troškovima obuhvatiti sve potrebne pripremno završne radove ( izrada skela, obilježavanje trasa, dubljenje zidova za polaganje kabela i plastičnih cijevi, zatvaranje otvora u zidu žbukom i gletanjem, bušenje prodora kroz zidove, čiščenje otpada nakon završenih radova, potrebne kontrole ispitivanja i drugo). U izradi razvodnih ormara uračunati su sitni i spojni materijal bravice, zaštitne maske i izolacijske ploče, natpisi strujnih krugova, oznake karakterističnih vrijednosti pojedinih elemenata, postavljanje oznaka na kućišta (opasnost od električnog udara zaštitne mjere, obilježavanje ) te postavljanje sheme izvedenog stanja. Svaki kabel deblji od 2.5 mm² koji ulazi u razvodni ormar i izlazi iz ormara potrebno je označiti plastificiranom natpisnom pločicom sa oznakom ulaza ili izlaza, tipa kabela i nazivom strujnog kruga na koji se spaja kabel. Naročitu pažnju potrebno je povezivanju metalnih masa u jednu galvansku i uzemljenu cjelinu.
36 | Kod popunjavanja troškovnika potrebno je popuniti sve elemente troškovnika budući da troškovnik sadrži automatske formule za izračunavanje.

## ELEKTROTEHNIKA
1. NISKONAPONSKE ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | UKUPNO
A | RAZVODNI ORMARI
1 | Isporučiti, montirati i spojiti novi razvodni ormar kotlovnice oznake RK koji je izveden kao jednodjelni nadgradni zidni, uvod kabela s gornje strane, opremljen spojnim i montažnim priborom, prefabriciranim priključcima te potrebnim sabirnicama. Ormar se sastoji od slijedeće opreme EATON:
| - zidni metalni nadgradni ormarić nivoa zaštite IP65 dimenzije 800×1600×300 mm, i vodilicama za osigurače te temeljnom pločom. | kpl | 1
| - Tropolni prekidač s prednjim priključkom tip A 40A, 690V, 50/60Hz - prekidna moć Icu=25kA (do 380/415V, 50/60Hz) - fiksni, s ručnim pogonom - TM zaštitna jedinica komplet sa naponskim okidačem 230V, 50Hz za tropolni prekidač | kom | 1
| - komplet odvodnika prenapona klase T1+T2 u fiksnoj izvedbi 35kA tip 3P+NPE za napon 280V | kpl | 1
| - diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 25A, osjetljivosti 300mA, tip A | kom | 2
| - minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC, jednopolni 1P, 6A, B krivulje | kom | 3
| - minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC, jednopolni 1P, 6A, C krivulje | kom | 3
| - minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC, jednopolni 1P, 10A, B krivulje | kom | 6
| - minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC, dvopolni 1P+N, 10A, B krivulje | kom | 1
| - minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC, jednopolni 1P, 10A, C krivulje | kom | 1
| - minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC, jednopolni 1P, 16A, C krivulje | kom | 3
| - minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC, tropolni 3P, 2A, C krivulje | kom | 1
| - minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC, tropolni 3P, 6A, C krivulje | kom | 4
| - minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC, tropolni 3P, 16A, C krivulje | kom | 4
| - minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=25kA kod 415V AC, četveropolni 4P, 40A, C krivulje | kom | 1
| - instalacijski sklopnik četveropolni sa četiri normalno zatvorena kontakta, stupanj zaštite IP20, uklopni napon 24V/50Hz za maksinmalnu struju 40A | kom | 1
| - mini sklopnik četveropolni sa četiri normalno otvorena kontakta, stupanj zaštite IP20, uklopni napon 230V/50Hz za maksinmalnu struju 20A ( AC-1/690V ) | kom | 4
| - bimetalni zaštitni relej sa ručnim resetom za mini sklopnik četveropolni za područje podešenja struje 0,8-1,2A i sa jednim mirnim te jednim radnim pomoćnim kontaktom | kom | 1
| - bimetalni zaštitni relej sa ručnim resetom za mini sklopnik četveropolni za područje podešenja struje 1,2-1,8A i sa jednim mirnim te jednim radnim pomoćnim kontaktom | kom | 2
| - bimetalni zaštitni relej sa ručnim resetom za mini sklopnik četveropolni za područje podešenja struje 1,8-2,7A i sa jednim mirnim te jednim radnim pomoćnim kontaktom | kom | 1
| - grebenasta sklopka ( O-1) tropolni za struju najmanje 16A, napon 3×400/230V i montažu na vrata ormara | kom | 1
| - grebenasta izborna sklopka ( 1-O-2) za struju najmanje 10A, napon 230V i montažu na vrata ormara | kom | 1
| - grebenasta izborna sklopka ( RUČNO-O-AUTOMATSKI) za struju najmanje 10A, napon 230V i montažu na vrata ormara | kom | 4
| - signalna svjetiljka, metalne izvedbe promjera 22mm, s LED diodom radnog vijeka 100 000 sati, ŽUTE boje za napon napajanja 230 VAC za montažu na vrata ormara | kom | 3
| - signalna svjetiljka, metalne izvedbe promjera 22mm, s LED diodom radnog vijeka 100 000 sati, zelene boje za napon napajanja 230 VAC za montažu na vrata ormara | kom | 4
| - signalna svjetiljka, metalne izvedbe promjera 22mm, s LED diodom radnog vijeka 100 000 sati, crvene boje za napon napajanja 230 VAC za montažu na vrata ormara | kom | 4
| - sigurnosni transformator 230/24VAC/250VA | kom | 1
| - tipkalo za prinudni isklop napajanja ( crvena gljiva ) najviše 6A/230 VAC za montažu na vrata ormara | kom | 1
| - držač nacrta komplet | kom | 1
| - bakrene spojne sabirnice komplet za spajanje | kpl | 1
| - bakrene sabirnice nultog i zaštitnog voda komplet | kpl | 1
| - redna stezaljka 16 mm² | kom | 5
| - redna stezaljka 2.5 mm² | kom | 150
| - montaža: šemiranje ormara prema shemi i sva potrebna spajanja u ormaru uključivo ispitne protokole i natpise na kabelima, elementima u polju, oznaci ormara te potrebnim upozorenjima i sustavima zaštite. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja. | kpl | 1
A | UKUPNO RAZVODNI ORMARI
B | KABELSKI RAZVOD I PRIBOR
1 | Isporučiti i montirati u prostor spuštenog stropa na zid slijedeće perforirane kabelske police, plastične cijevi I kanalice :
KABELSKE POLICE
Dobava, isporuka, montiranje i poklapanje kabelskih cijevi i kanalica komplet sa ravnim spojnicama, T spojnicama, križnim spojnicama ili kutnim spojnica te zidnim ili stropnim nosačima kanalica i cijevi sa spojnim, nosivim i vijčanim materijalom
| - kabelska perforirana polica širine 50 mm i visine 60 mm | m | 20
PLASTIČNE KANALICE I CIJEVI
| - samogasiva plastična cijev Ø25 mm, savitljiva zaštitna cijev sa spiralom uključivo potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal tip SPIROFLEX promjera 25mm | m | 50
| - samogasiva plastična PNT cijev Ø25 mm dužine 3m i proširenjem za spajanje cijevi uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (tiple, vijci, koljena, obujmice i vezice) | m | 50
Rad i potreban montažni materijal
2 | Isporučiti, montirati djelomično na perforirane kabelske police i spojiti napojne kabele i kabele izjednačenja potencijala:
| - NYY 5G2.5 mm² | m | 40
| - NYY 3G2.5 mm² | m | 20
| - NYY 5G1.5 mm² | m | 250
| - NYY 3G1.5 mm² | m | 250
| - LiYCY 3×1 mm² | m | 60
| - H07Z-K 1G25 mm² | m | 10
| - H07Z-K 1G6 mm² | m | 50
Uključivo rad i potreban montažni materijal.
3 | Isporučiti, montirati pomoću plastičnih montažnih kutija i spojiti slijedeći instalacijski pribor nadžbukne izvedbe:
Sklopke
| - sklopka izmjenična nadgradna u sivoj boji najmanje 10A/230V | kom | 2
| - sklopka izmjenična nadgradna u Ex zaštiti Kućište: poliesterska smola ojačana staklenim vlaknima, boja - crna Poklopac: sa integriranom brtvom (termoplastični elastomer), zatvorena sa četiri INOX M5 vijka. TEHNIČKI PODACI Certifikat: FIDI 19 ATEX 0022X Označavanje: CE 0722 Kategorija uređaja: II 2GD Protueksplozijska zaštita: Ex db eb IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80ºC Db Temperatura okoline: -20ºC ≤ Ta ≤ +40/+50ºC Mehanička zaštita: IP 66 category 1 Otpornost na udar: IK 08 Klasa zaštite: I (protective earthing) Nazivni izolacijski napon Ui: 690 V Nazivna termička struja Ith: 16 A for -20°C ≤ Ta ≤ +40°C 15 A for -20°C ≤ Ta ≤ +50°C PE stezaljka (unutar kućišta): max. 2x4 mm2 + 2x2,5 mm2, 3x4 mm2, 2x6 mm2 Masa: oko 0,6 kg | kom | 4
Komplet sa svim potrebnim spajanjima, radom i materijalom
4 | Isporučiti, montirati pomoću plastičnih montažnih kutija i spojiti slijedeći instalacijski pribor:
| - mrežna ( bijela ili siva ) dvostruka priključnica energetska sa poklopcem za zidnu nadgradnu montažu 10A/230V | kom | 2
| - priključnica trofazna nadgradna 16A 3P+N+PE u plastičnom kučištu sa poklopcem nivoa zaštite IP44 (IEC 60309) | kom | 1
| - priključnica niskonaponska 24V nadgradna 16A/24V u plastičnom kučištu sa poklopcem nivoa zaštite IP44 (IEC 60309) | kom | 1
Komplet sa svim potrebnim spajanjima, radom i materijalom
5 | Isporučiti, montirati i spojiti nadgradne razvodne kutije:
| - nadgradna razvodna kutija sa poklopcem komplet sa najmanje pet petopolnih bezvijčanih stezaljki | kom | 6
| - Nadgradna razvodna kutija u Ex zaštiti Kućište: poliamid ojačan staklenim vlaknima, crne boje Pokrov: poliamid ojačan staklenim vlaknima, crne boja, sa integriranom brtvom i četiri vijka M5 od nehrđajućeg čelika, AISI 316L. 6 x M25 kabelska uvodnica za promjer kabela Øv 7-15mm sa najmanje 7 stezaljki 4×4 mm2 TEHNIČKI PODACI Certifikat: FIDI 19 ATEX 0002X RU C-HR.AB24.B.03290 Oznaka: CE 0722 Kategorija uređaja: II 2G , II 2D Protueksplozijska zaštita: Ex eb IIC T6 Gb Ex ia/ib IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db Temperatura okoline: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C -20°C ≤ Ta ≤ +50°C -20°C ≤ Ta ≤ +55°C -20°C ≤ Ta ≤ +70°C, za Ex i Ta > -40°C – na zahtjev s specijalnim kabelskim uvodnicama i čepovima -50ºC ≤ Ta ≤ +50ºC Mehanička zaštita: IP 66 kategorija 1 Otpornost na udar: IK 08 Klasa zaštite: I (zaštitno uzemljenje) Nazivni napon: 630 V Maksimalni izlazni napon za Exi: 60 V Maksimalna struja stezaljke: 22 A - Ta≤40°C 18 A - Ta≤50°C 14 A - Ta≤55°C Masa: 0,55 kg | kom | 5
Komplet sa svim potrebnim spajanjima, radom i materijalom
6 | Isporučiti odgovarajuće spojnice od bakrenih pletenica i izvršiti izjednačenje potencijala na metalnim vratima i dovratcima uključivo sa podložnom nazubljenom pločicom i odgovarajućim nehrđajućim vijkom. Svi spojevi moraju biti estetski izvedeni kao maskirani. Komplet sa svim potrebnim radom i materijalom. | kom | 5
7 | Isporučiti odgovarajuće spojnice i izvršiti izjednačenje potencijala na metalnim masama u kotlovnici uključivo sa izradom odgovarajućih kabelskih stopica. Svi spojevi moraju biti estetski izvedeni kao maskirani. Komplet sa svim potrebnim radom i materijalom. Kabeli su obračunati u posebnoj stavci. | kpl | 30
8 | Izrada prodore kroz vatrootporni zid komplet sa zatvaranjem prodora cijevi i kabela do promjera od 50-100 mm protupožarnim kitom S90 prema detalju proizvođača. Komplet sa svim potrebnim radom montažnim materijalom. U cijenu uračunati označavanje prodora naljepnicom, izdavanje uvjerenja o izvršenom zapunjavanju sa potrebnim certifikatima te ucrtavanjem točnih pozicija u nacrtima. | kom | 4
B | UKUPNO KABELSKI RAZVOD I PRIBOR
C | OPĆA I SIGURNOSNA RASVJETA
1 | Isporučiti, montirati i spojiti svjetiljke unutrašnje rasvjete:
| - LED nadgradna svjetiljka snage izvora najviše 21W temperature boje 4000 K, najvećih dimenzija 690×150×102 mm. Kućište i difuzor od polikarbonata u sivoj boji sa CLD CELL LED izvorom, sa mehaničkom otpornošću IK08 u antivandal izvedbi, samogasiva, UV stabilizirana i sa ojačanim unutrašnjim okvirom. Ukupno svjetlosni tok: minimalno 3195 lm, faktor uzvrata boje minimalno CRI>80. Mehanička zaštita minimalno IP66IK08. Životni vijek minimalno 50000h L80B20. U kompletu i pribor za ugradnju na strop ( napojni kabel i ovjesni pribor ). | kom | 2
| - sigurnosna svjetiljka nadgradna mehaničke zaštite minimalno IP65 polikarbonatno kučište u bijeloj boji sa transparentnom kapom sa 1 LED žaruljom maksimalne snage 3W za napon 230V i autonomijom 3h najmanje sa LiFePO4 6,4V baterijom u stalnom spoju ukupnog svjetlosnog toka minimalno 425 lm predviđena za spoj na lokalnu bateriju sa piktogramom izlaz | kom | 1
| - sigurnosna svjetiljka nadgradna mehaničke zaštite minimalno IP65 polikarbonatno kučište u bijeloj boji sa transparentnom kapom sa 1 LED žaruljom maksimalne snage 3W za napon 230V i autonomijom 3h najmanje sa LiFePO4 6,4V baterijom u pripravnom spoju ukupnog svjetlosnog toka minimalno 425 lm predviđena za spoj na lokalnu bateriju bez piktograma. | kom | 1
Komplet sa svim potrebnim spajanjima, radom i materijalom. Rasvjetna tijela isporučuti kompletno sa svim montažnim materijalom, montažnim kutijama i pripadajućim izvorima svjetla.
2 | Isporučiti, montirati i spojiti EX svjetiljke unutrašnje rasvjete najmanje sljedećih karakteristika: Certifikat: FIDI 19 ATEX 0029 Označavanje: CE 0722 Kategorija uređaja: II 2G ili II 2D Protueksplozijska zaštita: Ex db eb mb op is IIC T4 Gb Ex tb op is IIIC T80°C Db Temperatura okoline: -20ºC ≤ Ta ≤ +40ºC Mehanička zaštita: IP 66 category 1 Otpornost na udar: IK 08 Klasa zaštite: I (zaštitno uzemljenje) Nazivni napon: 220-240 V Frekvencija: 50/60 Hz
| - Nadgradna LED svjetiljka u Ex zaštiti Kućište: SMC –poliester ojačan staklenim vlaknima, boja - RAL 7038 Pokrov: PC polikarbonat Brtva: Silikonska profilirana brtva Centralno zaključavanje: sa nasadnim ključem SW8 Svjetiljka se mora isporučiti sa najmanje jednim ključem za otvaranje pokrova, sa najmanje dvije Ex uvodnice M25 (za kabel Ø7-15mm), najmanje dva Ex čepa M25 te priborom za ovjesnu montažu . Nazivna snaga: najmanje 28W Svjetlosni tok svjetiljke [lm]: najmanje 3820 Efikasnost sustava [lm/W]: najmanje 136 Temperatura boje: 4000K Stupanj reprodukcije boje: najmanje CRI 80 Masa: Najviše 8,0 kg Nazivna životna dob L70B10C10: Tamb max – najmanje 35,000h Tamb max – 10°C – najmanje 60,000h Tamb max – 20°C – najmanje 70,000h Priključne stezaljke: L1, L2, L3, N, PE - max. 2,5 mm2 sa prolaznim ožičenjem Uvodi kabela: najmanje dvije uvodnice Ex eb M25 za kabel Ø7-15 mm, i najmanje dva Ex eb čepa | kom | 2
| - Nadgradna LED svjetiljka u Ex zaštiti Kućište: SMC –poliester ojačan staklenim vlaknima, boja - RAL 7038 Pokrov: PC polikarbonat Brtva: Silikonska profilirana brtva Centralno zaključavanje: sa nasadnim ključem SW8 Svjetiljka se mora isporučiti sa najmanje jednim ključem za otvaranje pokrova, sa najmanje dvije Ex uvodnice M25 (za kabel Ø7-15mm), najmanje dva Ex čepa M25 te priborom za ovjesnu montažu . Nazivna snaga: najmanje 56W Svjetlosni tok svjetiljke [lm]: najmanje 7110 Efikasnost sustava [lm/W]: najmanje 136 Temperatura boje: 4000K Stupanj reprodukcije boje: najmanje CRI 80 Masa: Najviše 12,0 kg Nazivna životna dob L70B10C10: Tamb max – najmanje 35,000h Tamb max – 10°C – najmanje 60,000h Tamb max – 20°C – najmanje 70,000h Priključne stezaljke: L1, L2, L3, N, PE - max. 2,5 mm2 sa prolaznim ožičenjem Uvodi kabela: najmanje dvije uvodnice Ex eb M25 za kabel Ø7-15 mm, i najmanje dva Ex eb čepa | kom | 2
| - Nadgradna LED svjetiljka sa protupaničnim članom u Ex zaštiti Kućište: SMC –poliester ojačan staklenim vlaknima, boja - RAL 7038 Pokrov: PC polikarbonat Brtva: Silikonska profilirana brtva Centralno zaključavanje: sa nasadnim ključem SW8 Svjetiljka se mora isporučiti sa najmanje jednim ključem za otvaranje pokrova, sa najmanje dvije Ex uvodnice M25 (za kabel Ø7-15mm), najmanje dva Ex čepa M25 te priborom za ovjesnu montažu . Nazivna snaga: najmanje 28W Svjetlosni tok svjetiljke [lm]: najmanje 3820 Svjetlosni tok svjetiljke baterijski mod [lm]: najmanje 1150 Efikasnost sustava [lm/W]: najmanje 136 Temperatura boje: 4000K Stupanj reprodukcije boje: najmanje CRI 80 Masa: Najviše 8,0 kg Nazivna životna dob L70B10C10: Ta ≤ +20ºC > 130 000h Ta ≤ +30ºC > 100 000h Ta ≤ +40ºC > 50 000h Priključne stezaljke: L1, L2, L3, N, PE - max. 2,5 mm2 Uvodi kabela: Dvije uvodnice M25 za kabel Ø7-15 mm, i dva čepa Baterija: Ni-Mh Saft VHT D, 6V 6Ah ugrađena u svjetiljku, mikroprocesorski upravljano punjenje, pražnjenje i nadzor baterije Nazivna autonomija: 3h | kom | 1
| - Nadgradna LED svjetiljka sa protupaničnim članom u Ex zaštiti Kućište: SMC –poliester ojačan staklenim vlaknima, boja - RAL 7038 Pokrov: PC polikarbonat Brtva: Silikonska profilirana brtva Centralno zaključavanje: sa nasadnim ključem SW8 Svjetiljka se mora isporučiti sa najmanje jednim ključem za otvaranje pokrova, sa najmanje dvije Ex uvodnice M25 (za kabel Ø7-15mm), najmanje dva Ex čepa M25 te priborom za ovjesnu montažu . Nazivna snaga: najmanje 56W Svjetlosni tok svjetiljke [lm]: najmanje 7645 Svjetlosni tok svjetiljke baterijski mod [lm]: najmanje 1150 Efikasnost sustava [lm/W]: najmanje 136 Temperatura boje: 4000K Stupanj reprodukcije boje: najmanje CRI 80 Masa: Najviše 13,0 kg Nazivna životna dob L70B10C10: Ta ≤ +20ºC > 130 000h Ta ≤ +30ºC > 100 000h Ta ≤ +40ºC > 50 000h Priključne stezaljke: L1, L2, L3, N, PE - max. 2,5 mm2 Uvodi kabela: Dvije uvodnice M25 za kabel Ø7-15 mm, i dva čepa Baterija: Ni-Mh Saft VHT D, 6V 6Ah ugrađena u svjetiljku, mikroprocesorski upravljano punjenje, pražnjenje i nadzor baterije Nazivna autonomija: 3h | kom | 1
| - Nadgradna LED sigurnosna svjetiljka u Ex zaštiti Kućište: aluminijska legura (silumin) Pokrov: borosilikatno staklo Brtva: Silikon Svjetiljka se mora isporučiti sa najmanje priborom za ovjesnu montažu . Piktogram: izlaz Certifikat: FIDI 19 ATEX 0028 EAC RU C-HR.AB24.B.03252 Nazivna snaga: 2,4 W baterijski rad / 5 W mrežni rad Svjetlosni tok: 200 lm / 400 lm Priključne stezaljke: L1, L2, L3, N; max. 2 x 2,5 mm2 PE stezaljka ; max 2x6mm2 Vanjska PA stezaljka max 2x6mm2 Uvodi kabela: 2xM20 ili 2x3/4"NPT, sa jednim čepom i jednim adapterom ADP 03/24 za promjer kabela Ø6-15 mm Masa: 4 kg Piktogram: IZLAZ | kom | 3
Komplet sa svim potrebnim spajanjima, radom i materijalom. Rasvjetna tijela isporučuti kompletno sa svim montažnim materijalom, montažnim kutijama i pripadajućim izvorima svjetla.
C | UKUPNO OPĆA I SIGURNOSNA RASVJETA
D | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1 | Demontaža i odspajanje postojeće instalacije plinodojave te ponovna montaža na iste pozicije nakon završetka svih radova u kotlovnici
| - centrala plinodojave | kpl | 1
| - nadgradni senzor plinodojave | kpl | 2
| - kabeli plinodojave | m | 30
| - sva potrebna prilagođenja te ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti postojećeg sustava | kpl | 1
Komplet sa svim potrebnim demontažama, odspajanjima, radom i materijalom.
2 | Demontaža postojeće instalacije jake struje komplet sa svim potrebnim odspajanjima rasvjetnih tijela, kabela I instalacijskog materijala.
| - nadgradna opća rasvjeta montirana na zid ili strop | kom | 2
| - nadgradna opća fluorescentna rasvjeta u EX zaštiti montirana na zid ili strop | kom | 4
| - nadgradne sklopke | kom | 2
| - nadgradne priključnice jake struje | kpl | 3
| - odspajanje postojeće strojarske opreme | h | 6
| - kabelski razvod | h | 10
| - razvodni ormar | h | 8
Komplet sa svim potrebnim demontažama, odspajanjima, radom i materijalom uključujući demontažu postojeće opreme i sva potrebna prilagođenja te prespajanja oštećenih strujnih krugova kod građevinskih demontažnih radova. Svu demontiranu opremu zapisnički predati na odlagalište građevinskog materijala udaljenosti do 30 km.
3 | Pripremno završni radovi na instalaciji koji obuhvaćaju slijedeće radnje:
| - Isporuka i montaža prstena za izjednačenje potencijala kotlovnice izvedenog od čelične pocinčane trake 25×4mm. Prosječna dužina spojne trake 60m. Komplet sa križnom spojnicom, trakom, varenjem trake na metalnim masama ili izrada vijčanog spoja sa nazubljenim podloškom te zaštitom od korozije temeljnom bojom i crvenom bojom te svim potrebnim radom i materijalom . | kpl | 1
| - Isporuka i montaža spojnog mjesta prstena za izjednačenje potencijala kotlovnice na postojeći postojeći odvod gromobranske istalacije komplet sa spajanjem na najnižu točku odvoda izveden od čelične pocinčane trake 25×4mm. Prosječna dužina spojne trake 10m. Komplet sa križnom spojnicom, trakom, varenjem trake na metalnim masama ili izrada vijčanog spoja sa nazubljenim podloškom te zaštitom od korozije temeljnom bojom i crvenom bojom te svim potrebnim radom i materijalom . | kpl | 1
| - Isporuka i montaža spojnih mjesta na postojeći prsten za izjednačenje potencijala kotlovnice izveden od čelične pocinčane trake 25×4mm. Prosječna dužina spojne trake do 2m. Komplet sa križnom spojnicom, trakom, varenjem trake na metalnim masama ili izrada vijčanog spoja sa nazubljenim podloškom te zaštitom od korozije temeljnom bojom i crvenom bojom te svim potrebnim radom i materijalom . | kpl | 4
| - Izrada različitih spojeva trake sa metalnim masama (limeni opšavi, metalna konstrukcija vrata, prozora i sl.) odgovarajućim spojnicama odnosno vijcima. Spojni pribor mora biti pocinčan i odgovarati Hrvatskim normama ovisno o tipu spoja. | kpl | 10
| - Ispitivanje izvedene instalacije ( validacija ) te pribavljanje protokola s rezultatima mjerenja u 3 primjerka koji sadrži:Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije, Atest o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od ind. napona dodira, Atest o izvršenom mjerenju otpora zašt. uzemljenja, Atest o izvršenom mjerenju jakosti opće i sigurnosne rasvjete, Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju elektroinstalacija, upute za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme, Ispitni listovi razvodnih ormara, Izjava o funkcionalnom ispitivanju isklopa u nuždi, Izvješće o funkcionalnom ispitivanju sigurnosne rasvjete, Atest ugrađene opreme i kabela. Komplet sa puštanjem u probni rad | kpl | 1
| - Suradnja sa ovlaštenim serviserima opreme strojarskih instalacija komplet sa svim potrebnim radom i montažnim materijalom. | kpl | 1
| - izraditi "skraćeni" Ex-priručnik održavanja vlastitog postrojenja sa definiranim osnovnim smjernicama za sustav održavanja prema pravilniku. U cijenu uračunati implementaciju sustava održavanja zajedno s ovlaštenim održavačem te pohranjivanje početnih zapisa o obavljenim radovima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom na postrojenju (tzv. Ex-registrator). | kpl | 1
| - Izraditi projekt izvedenog stanja u tri primjerka na papirnatom mediju I tri primjerka na elektronskom mediju. Svi projekti moraju imati suglasnost projektanta | kpl | 1
Komplet sa svim potrebnim radom i potrebnim certificiranim instrumentima.
D | UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
REKAPITULACIJA NISKONAPONSKE ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
A. UKUPNO RAZVODNI ORMARI
B. UKUPNO KABELSKI RAZVOD I PRIBOR
C. UKUPNO OPĆA I SIGURNOSNA RASVJETA
D. UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
SVEUKUPNO NISKONAPONSKE ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE